高圧様式2‐3（一般則第７条第１項ただし書き関係）

- 一般則対応表（天然ガススタンド２）

| 第２ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (1) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (26) (27) (32) (38) (40) (41) | 第６条第１項の準用 境界線の明示及び警戒標の掲示 貯槽間距離 1mないし直径の 1/4 （酸素のみは不適用） 可燃性ガス貯槽の塗装等 可燃性ガス設備を設置する室の滞留しない構造 可燃性、毒性、酸素のガス設備 の気密な構造 高圧ガス設備の耐圧試験の実施 高圧ガス設備の気密試験の実施 高圧ガス設備の肉厚 ガス設備の材料制限 高圧ガス設備の基礎のひずみの 制限及び緊結 貯槽の不等沈下の測定及び措置 塔、貯槽、配管等の耐震設計 高圧ガス設備の温度計の設置及 び常用の温度に戻す措置 高圧ガス設備の安全弁の設置及 び常用圧力に戻す安全装置 安全弁・破裂板の放出管及び放 出口の位置等 高圧ガス設備の電気設備の防爆 性能 高圧ガス製造施設の保安電力等 貯槽の支柱等の温度上昇防止の 措置 製造設備の静電気除去の措置 通報設備の設置 弁等の適切な操作のための措置 |  | 事業所平面図、施設配置図 設備配置図 貯槽外観図（設計図書） 通風、換気能力表、建物構造図 現場実施の有無 現場実施の有無 機器リスト、弁類リスト、配管リスト 強度計算書（非特定設備、非認定品等 ）、設計図書 基礎図 基準位置、貯槽外観図 基礎図、ボーリングデータ、耐震計算 書 フローシート フローシート、安全弁設計図書 弁類リスト フローシート 防爆機器一覧 該当設備ごとに明記 フローシート 接地方法・位置図 配置図 表示方法の例示等 |  |

（一般則第７条第１項ただし書き関係）

| 第２ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 ｲ ﾛ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 高圧ガス設備と敷地境界距離６ ｍ以上の確保等 高圧ガス設備を地下に設置する 場合の基準 ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻーと公道との距離５ｍ 高圧ガス設備と敷地境界との間 に、高さ２ｍ以上の防火壁設置 受入配管に緊急遮断装置の設置 圧縮機の爆発、漏えい、損傷等防止のための措置 貯槽配管の自動遮断装置の設置 ディスペンサーの過充てん防止 、漏えい防止の措置 高圧ガス配管の基準 外部からの衝撃損傷防止 トレンチ内設置の場合の通風確 保又はガス漏洩検知器の設置 ガス漏洩検知警報設備の設置及 び連動停止 感震器及び連動停止装置 自動停止装置の起動装置設置位置（速やかに操作できる位置及びディスペンサー） 自動停止装置等作動時の警報 ガス設備の車両との衝突防止措 置 ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻーの屋根の材料、滞留 しない構造 貯槽と充てん車両と３ｍ以上の 確保 火気４ｍの確保又は流動防止壁 等の設置 充てん設備の容器への過充てん 防止装置の設置 設備間距離 可燃と可燃 ５m 可燃と酸素 10m 消火設備の設置 |  | 事業所平面図、施設配置図 地下貯槽構造図、換気能力明細書 事業所平面図、設備配置図 事業所平面図、設備配置図 フローシート、弁類リスト、設計図書 フローシート、制御関係図書、 構造図 フローシート、制御関係図書 ディスペンサー構造図、制御関係図書 フローシート、工事図面 設備配置図、検知警報設備明細書 制御関係図書 感震器構造図、制御関係図書 制御関係図書 制御関係図書 設備配置図 設備配置図、設備概要図 設備配置図 設備配置図 フローシート、制御関係図書 設備配置図 消火設備位置図 |  |

（一般則第７条第１項ただし書き関係）

| 第３ 項号 | 省令基準項目 | 適用 | 添付書類の例 （説明等掲載書類） | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ (1) ｲ ﾊ (2) ｲ ﾊ ﾘ (4) (5) ｲ ﾛ ﾊ ﾆ ﾎ (6) ２ ｲ ﾛ ３ | 第６条第２項の準用 製造の方法の基準 安全弁、逃し弁元弁の開放 混合ガスの圧縮の制限 可燃性ガス中の酸素濃度4%以上 充てんの基準 貯槽内容積90%以上の充填禁止 車両に固定した容器から充てん の際の車止め 圧縮天然ｶﾞｽ自動車用燃料装置 容器等の15年経過容器の充填禁 止 日常点検の実施等 施設修理時等における保安措置 作業計画の作成及び作業責任者 の選任等 修理の際の危険防止 開放設備内への作業立入の措置 修理部分との縁切りの措置 修理終了時の確認 バルブの過大な力の禁止 充てんの基準 容器とディスペンサー切り離し 確認後の車両の発車 着臭剤の添加 ガス中の水分硫黄分の禁止 |  | 製造計画明細書 製造計画明細書 |  |